## Sheet1
防災性能評価チェックシート |  |  |  | （様式 2）
チェック項目 |  | YES | NO | NOの場合の理由及び対応等
1 | 認定が必要となる時期までの確認とのスケジュールは問題ないか？(審査1～2ケ月十評価書発行等0.5ケ月十認定申請1ケ月→最低3ケ月必要。ただし､このスケジュールは審査で問題がない場合です) |  |  | 確認審査機関： □CIAS□その他( ) 認定取得希望日：平成 年 月 日
2 | 構造の性能評価を受けるか？ | □ | □
3 | 法的な内容について事前に主事に確認しているか？ | □ | □
4 | 検討は終わっているか？終わっていない場合はいつまでに提出できる予定か？ | □ | □
5 | 収納可燃物の発熱量の設定は適性か？ 告示で示されていない室については設定根拠が示されているか？ | □ | □
次の6～20は耐火性能検証（Cルート）を行っている場合に記入して下さい。
6 | Cルートの主な検証対象は何か？ | □ | □
7 | 例示仕様及び認定品以外のものを使用しているか？ 使用している場合は実験データを添付しているか？ | □ | □
8 | RC造の場合､かぶり厚さは最小かぶり厚さにて計算しているか？(設計かぶり厚さに対して一般的には±10mmの誤差があるものと考えられる。) | □ | □
9 | 収納可燃物について、｢廊下､階段その他の通路等｣と他の居室を按分していないか？ 告示で使えない按分をしていて問題ない理由は資料に示しているか？ 告示と違う方法の場合その考え方の説明を記述しているか？ | □ | □
10 | 倉庫の可燃物は大丈夫か？(利用状況が事務所の収納室とみなされる場合は960MJ/m2と判断しております｡それ以外は告示通りに2000MJ/m2となります。) | □ | □
11 | 駐車場の発熱量の設定は問題ないか？ | □ | □
12 | 局所火災についての検討を行っているか？ | □ | □
13 | 主要構造部の耐火性能について全て検討を行っているか？(忘れ易いものとして､屋内火災に対する階段の非損傷性､屋外火災に対する外壁の非損傷性及び遮熱性が挙げられます。) | □ | □
14 | 専用免震層内の免震材料を無被覆にする場合､専用免震層内への出入口は施錠管理することになっているか？また､本資料にその旨記述されているか？ | □ | □
15 | 免震材料についての許容温度は問題ないか？(天然ゴム系については一般的に100～120℃､高減衰系の場合はもっと低い温度となっている。) | □ | □
16 | 耐火目地又は耐火帯の遮熱性の検証について､裏面温度が可燃物燃焼温度(最高200℃､平均160℃)にて判断しているか？ | □ | □
17 | 部材の耐火性能について実験等から検証する場合､安全率を見込んでいるか？ | □ | □
18 | 計算条件及び入力条件についての説明が解り易く記述してあるか？ | □ | □
19 | 検討対象が解るような資料(例:軸組図又は床伏図で色分けした図面等)があるか？ | □ | □
20 | 避難安全検証についても検討を行っている場合､図面及び可燃物の設定等の調整がとれているか？ | □ | □
次の21～38は避難安全検証（Cルート）を行っている場合に記入して下さい。
21 | Cルートの主な検証対象は何か？ | □ | □
22 | 適用除外する規定の条文は問題ないか？判断の難しいものについては事務局へご相談ください。(例:特別避難階段の付室を無くすことはできない) | □ | □
23 | 適用除外する規定以外については､基準法通り計画しているか？また､基準法通りであることを主事に確認しているか？ | □ | □
24 | 火災のおそれの少ない室の設定は合っているか？(解説書p.34をご参照下さい｡) | □ | □
25 | 在館者密度の設定は合っているか？告示で示されていない室については設定根拠が示されているか？ | □ | □
26 | 避難開始時間に告示以外の方法を使用する場合､工学的な説明が記述されているか？(問題無いか？) | □ | □
27 | 避難計算手法に告示以外の方法を使用する場合､工学的な説明があるか？ | □ | □
28 | 階避難では避難経路の全ての室(廊下､前室等)について検討を行っているか？また検討内容が資料に記述されているか？ | □ | □
29 | 煙性状の計算手法に問題はないか？二層ゾーンと告示の間違った併用はしていないか？ | □ | □
30 | 計算条件及び入力条件についての説明が解るように記述してあるか？ | □ | □
31 | 検討対象が解るような資料(断面図による吹抜空間､規定値以上の歩行距離がどこか示す図面､排煙系統図等)があるか？ | □ | □
32 | 押出し排煙の検討資料は入っているか？ | □ | □
33 | 押出し排煙の検討にてダクトの圧力損失を考慮に入れているか？少なくともダクトの圧力損失が50Pa以上は不可） | □ | □
34 | 押出し排煙の排煙ダクトを複数階にわたって繫げていないか？法的･性能的に問題ないことを確認しているか？ | □ | □
35 | 資料に開口条件(大きさ､フランス落とし)を記入してあるか？(性能評価書に添付する資料にて特に必要になる。) | □ | □
36 | ガラスの扱いは問題ないか？ ①基本的には壁ではなく開ロ部として取り扱う。(壁の認定を受けているものを除く） ②防煙区画の場合､法的に問題ないか主事に確認した上で､他の防煙区画と見分けられるように図示する。(不燃材料だが､煙の流動を妨げる性能を有していないと考えられる。） | □ | □
37 | 避難開始時間の考え方に問題はないか？（例:居室内居室の考え方は妥当か？廊下でつながっているような計画について居室内の居室を適用していないか？） | □ | □
38 | 排煙と給気についてショートサーキットにならないように計画しているか？ | □ | □